# 测温物联网系统设计说明书

# 1 项目概述

本系统用于对竖井电缆温度进行实时监测，通过终端设备定期上传温度数据，系统对数据进行分析并生成告警，从而提前发现安全隐患。

## 1.1 项目目标

系统主要实现以下能力：
• 温度实时采集
• 实时告警检测
• 告警合并处理
• 设备在线状态监测
• 历史数据查询

## 1.2 技术约束

系统采用以下技术架构：
数据库：MySQL
缓存：Redis
消息来源：MQ
不使用时序数据库或流计算平台

# 2 系统整体架构

系统架构如下：

设备终端
   │
   ▼
MQ消息队列
   │
   ▼
数据消费服务
   │
   ├── Redis（实时状态）
   │
   ├── 规则判断
   │
   ▼
MySQL数据库
   │
   ▼
后台API服务
   │
   ▼
监控平台UI

# 3 系统核心模块

系统主要包含以下模块：
1. 设备数据接入模块：接收终端上传的温度数据。
2. 实时状态缓存模块：维护Redis中的设备实时状态。
3. 告警规则模块：执行定温、差温、升温速率、断纤等规则。
4. 告警管理模块：创建与合并告警。
5. 数据存储模块：保存原始数据和告警记录。
6. 离线巡检模块：检测设备是否离线。

# 4 实时数据处理流程

设备 → MQ → 数据消费服务 → Redis → 规则判断 → MySQL

详细流程：
1. 终端设备每3秒上报一次温度数组。
2. MQ接收消息并传递给消费服务。
3. 消费服务解析iot_code和温度数组。
4. 更新Redis实时状态。
5. 执行告警规则判断。
6. 若触发告警则生成event，并创建或更新alarm。
7. 批量写入MySQL数据库。

# 5 告警处理机制

系统采用 alarm（告警主单） + event（告警事件） 的模型。

alarm：表示一个持续的告警。
event：表示一次告警触发记录。

同一监测对象、同一告警类型、未关闭状态的告警会被合并。

# 6 离线检测机制

离线检测通过定时任务实现。

流程：
1. 定时任务周期执行。
2. 读取设备列表。
3. 查询Redis中最近上报时间。
4. 若超过离线阈值则生成离线告警。

# 7 Redis设计

主要缓存Key：
device:last_report:{deviceId} —— 最近上报时间
device:last_data:{deviceId} —— 最近温度数组
device:window:{deviceId} —— 最近N次窗口数据
alarm:active:{type}:{monitorId} —— 活跃告警
device:offline_level:{deviceId} —— 离线次数

# 8 MySQL数据结构

系统主要数据表包括：
area、org、device、monitor、shaft_floor、monitor_device_bind、alarm、event、raw_data、temp_stat_minute、device_online_log。

# 9 数据存储策略

原始数据采用“一次上报一行”的存储方式，即每次设备上传的一组温度数组作为一条记录存储。
该方式写入效率高，并且能够保留完整原始数据。

# 10 系统部署架构

设备 → MQ → 数据消费服务 → Redis → MySQL → 后台API → 监控平台。